## Hoja1
PÉRDIDAS DE CARGA SISTEMA MULTICAPA GPF GAS
PRESION ATMOSFERICA: 1013 mbar
TEMPERATURA GAS NATURAL: 12ºC
PRESION INICIAL: 30 mbar
|  | Ø16 |  |  | Ø20 |  |  | Ø25 |  |  | Ø32 |  |  | Codo igual |  |  |  | Manguito igual |  |  |  | Te igual |  |  |  | Manguito reducido
Energía (KWh) | Caudal (m³/h) | Velocidad (m/s) | Pérdida presión (Pa/m) | Pérdida presión (mbar/m) | Velocidad (m/s) | Pérdida presión (Pa/m) | Pérdida presión (mbar/m) | Velocidad (m/s) | Pérdida presión (Pa/m) | Pérdida presión (mbar/m) | Velocidad (m/s) | Pérdida presión (Pa/m) | Pérdida presión (mbar/m) | Pérdida presión (mbar/u) Ø16 | Pérdida presión (mbar/u) Ø20 | Pérdida presión (mbar/u) Ø25 | Pérdida presión (mbar/u) Ø32 | Pérdida presión (mbar/u) Ø16 | Pérdida presión (mbar/u) Ø20 | Pérdida presión (mbar/u) Ø25 | Pérdida presión (mbar/u) Ø32 | Pérdida presión (mbar/u) Ø16 | Pérdida presión (mbar/u) Ø20 | Pérdida presión (mbar/u) Ø25 | Pérdida presión (mbar/u) Ø32 | Pérdida presión (mbar/u) Ø20-16 | Pérdida presión (mbar/u) Ø25-20 | Pérdida presión (mbar/u) Ø32-25
1 | 0.1 | 0.25 | 0.66 | 0.0066 | 0.14 | 0.21 | 0.0021 | 0.09 | 0.09 | 0.0009 | 0.05 | 0.03 | 0.0003 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001
2 | 0.2 | 0.5 | 1.32 | 0.0132 | 0.28 | 0.42 | 0.0042 | 0.18 | 0.17 | 0.0017 | 0.11 | 0.06 | 0.0006 | 0.013 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.003 | 0.001
3 | 0.31 | 0.75 | 1.98 | 0.0198 | 0.42 | 0.63 | 0.0063 | 0.27 | 0.26 | 0.0026 | 0.16 | 0.09 | 0.0009 | 0.019 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0.007 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.004 | 0.002
4 | 0.41 | 1.01 | 2.64 | 0.0264 | 0.57 | 0.83 | 0.0083 | 0.36 | 0.34 | 0.0034 | 0.21 | 0.12 | 0.0012 | 0.025 | 0.01 | 0.006 | 0.003 | 0.009 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.029 | 0.011 | 0.006 | 0.003 | 0.013 | 0.005 | 0.003
5 | 0.51 | 1.26 | 3.29 | 0.0329 | 0.71 | 1.04 | 0.0104 | 0.45 | 0.43 | 0.0043 | 0.27 | 0.15 | 0.0015 | 0.031 | 0.013 | 0.008 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.036 | 0.014 | 0.008 | 0.003 | 0.016 | 0.006 | 0.003
6 | 0.61 | 1.51 | 3.95 | 0.0395 | 0.85 | 1.25 | 0.0125 | 0.54 | 0.51 | 0.0051 | 0.32 | 0.18 | 0.0018 | 0.038 | 0.016 | 0.009 | 0.004 | 0.014 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.043 | 0.016 | 0.009 | 0.004 | 0.02 | 0.008 | 0.004
7 | 0.72 | 1.76 | 4.61 | 0.0461 | 0.99 | 1.46 | 0.0146 | 0.63 | 0.6 | 0.006 | 0.38 | 0.21 | 0.0021 | 0.044 | 0.018 | 0.011 | 0.005 | 0.016 | 0.006 | 0.003 | 0.001 | 0.051 | 0.019 | 0.011 | 0.005 | 0.023 | 0.009 | 0.005
8 | 0.82 | 2.01 | 5.27 | 0.0527 | 1.13 | 1.67 | 0.0167 | 0.72 | 0.68 | 0.0068 | 0.43 | 0.24 | 0.0024 | 0.05 | 0.021 | 0.012 | 0.006 | 0.018 | 0.007 | 0.003 | 0.001 | 0.058 | 0.022 | 0.012 | 0.005 | 0.026 | 0.01 | 0.005
9 | 0.92 | 2.26 | 5.93 | 0.0593 | 1.27 | 1.88 | 0.0188 | 0.81 | 0.77 | 0.0077 | 0.48 | 0.27 | 0.0027 | 0.056 | 0.024 | 0.014 | 0.007 | 0.021 | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.065 | 0.024 | 0.013 | 0.006 | 0.03 | 0.011 | 0.006
10 | 1.02 | 2.52 | 10.91 | 0.1091 | 1.41 | 2.08 | 0.0208 | 0.91 | 0.85 | 0.0085 | 0.54 | 0.3 | 0.003 | 0.104 | 0.026 | 0.015 | 0.007 | 0.038 | 0.008 | 0.004 | 0.002 | 0.12 | 0.027 | 0.015 | 0.007 | 0.055 | 0.012 | 0.006
11 | 1.13 | 2.77 | 12.81 | 0.1281 | 1.56 | 2.29 | 0.0229 | 1 | 0.94 | 0.0094 | 0.59 | 0.33 | 0.0033 | 0.122 | 0.029 | 0.017 | 0.008 | 0.045 | 0.009 | 0.004 | 0.002 | 0.141 | 0.03 | 0.016 | 0.007 | 0.064 | 0.014 | 0.007
12 | 1.23 | 3.02 | 14.85 | 0.1485 | 1.7 | 2.5 | 0.025 | 1.09 | 1.02 | 0.0102 | 0.64 | 0.36 | 0.0036 | 0.141 | 0.031 | 0.018 | 0.009 | 0.052 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.163 | 0.033 | 0.018 | 0.008 | 0.074 | 0.015 | 0.008
13 | 1.33 | 3.27 | 17.02 | 0.1702 | 1.84 | 4.39 | 0.0439 | 1.18 | 1.11 | 0.0111 | 0.7 | 0.39 | 0.0039 | 0.162 | 0.055 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.018 | 0.005 | 0.002 | 0.187 | 0.057 | 0.019 | 0.009 | 0.085 | 0.026 | 0.008
14 | 1.43 | 3.52 | 19.31 | 0.1931 | 1.98 | 4.98 | 0.0498 | 1.27 | 1.2 | 0.012 | 0.75 | 0.42 | 0.0042 | 0.183 | 0.062 | 0.022 | 0.01 | 0.068 | 0.02 | 0.005 | 0.003 | 0.212 | 0.065 | 0.021 | 0.009 | 0.097 | 0.03 | 0.009
15 | 1.54 | 3.77 | 21.72 | 0.2172 | 2.12 | 5.6 | 0.056 | 1.36 | 1.28 | 0.0128 | 0.8 | 0.45 | 0.0045 | 0.206 | 0.07 | 0.023 | 0.011 | 0.076 | 0.022 | 0.006 | 0.003 | 0.239 | 0.073 | 0.022 | 0.01 | 0.109 | 0.034 | 0.01
16 | 1.64 | 4.02 | 24.26 | 0.2426 | 2.26 | 6.24 | 0.0624 | 1.45 | 1.37 | 0.0137 | 0.86 | 0.48 | 0.0048 | 0.23 | 0.078 | 0.025 | 0.012 | 0.085 | 0.025 | 0.006 | 0.003 | 0.267 | 0.081 | 0.024 | 0.011 | 0.121 | 0.037 | 0.01
17 | 1.74 | 4.28 | 26.91 | 0.2691 | 2.41 | 6.92 | 0.0692 | 1.54 | 2.42 | 0.0242 | 0.91 | 0.51 | 0.0051 | 0.256 | 0.087 | 0.044 | 0.012 | 0.094 | 0.028 | 0.011 | 0.003 | 0.296 | 0.09 | 0.042 | 0.011 | 0.135 | 0.042 | 0.018
18 | 1.84 | 4.53 | 29.69 | 0.2969 | 2.55 | 7.62 | 0.0762 | 1.63 | 2.67 | 0.0267 | 0.96 | 0.54 | 0.0054 | 0.282 | 0.095 | 0.048 | 0.013 | 0.104 | 0.03 | 0.012 | 0.003 | 0.327 | 0.099 | 0.047 | 0.012 | 0.148 | 0.046 | 0.02
19 | 1.94 | 4.78 | 32.58 | 0.3258 | 2.69 | 8.36 | 0.0836 | 1.72 | 2.92 | 0.0292 | 1.02 | 0.57 | 0.0057 | 0.31 | 0.105 | 0.053 | 0.014 | 0.114 | 0.033 | 0.013 | 0.003 | 0.358 | 0.109 | 0.051 | 0.013 | 0.163 | 0.05 | 0.022
20 | 2.05 | 5.03 | 35.59 | 0.3559 | 2.83 | 9.12 | 0.0912 | 1.81 | 3.19 | 0.0319 | 1.07 | 0.6 | 0.006 | 0.338 | 0.114 | 0.057 | 0.015 | 0.125 | 0.036 | 0.014 | 0.004 | 0.391 | 0.119 | 0.056 | 0.014 | 0.178 | 0.055 | 0.024
21 | 2.15 | 5.28 | 38.71 | 0.3871 | 2.97 | 9.92 | 0.0992 | 1.9 | 3.46 | 0.0346 | 1.13 | 1.01 | 0.0101 | 0.368 | 0.124 | 0.062 | 0.025 | 0.135 | 0.04 | 0.016 | 0.006 | 0.426 | 0.129 | 0.061 | 0.023 | 0.194 | 0.06 | 0.026
22 | 2.25 | 5.53 | 41.95 | 0.4195 | 3.11 | 10.74 | 0.1074 | 1.99 | 3.75 | 0.0375 | 1.18 | 1.09 | 0.0109 | 0.399 | 0.134 | 0.068 | 0.027 | 0.147 | 0.043 | 0.017 | 0.007 | 0.461 | 0.14 | 0.066 | 0.025 | 0.21 | 0.064 | 0.028
23 | 2.35 | 5.79 | 45.3 | 0.453 | 3.25 | 11.59 | 0.1159 | 2.08 | 4.04 | 0.0404 | 1.23 | 1.18 | 0.0118 | 0.43 | 0.145 | 0.073 | 0.029 | 0.159 | 0.046 | 0.018 | 0.007 | 0.498 | 0.151 | 0.071 | 0.027 | 0.227 | 0.07 | 0.03
24 | 2.46 | 6.04 | 48.76 | 0.4876 | 3.4 | 12.46 | 0.1246 | 2.17 | 4.35 | 0.0435 | 1.29 | 1.27 | 0.0127 | 0.463 | 0.156 | 0.078 | 0.031 | 0.171 | 0.05 | 0.02 | 0.008 | 0.536 | 0.162 | 0.076 | 0.029 | 0.244 | 0.075 | 0.033
25 | 2.56 | 6.29 | 52.33 | 0.5233 | 3.54 | 13.37 | 0.1337 | 2.26 | 4.66 | 0.0466 | 1.34 | 1.36 | 0.0136 | 0.497 | 0.167 | 0.084 | 0.033 | 0.183 | 0.053 | 0.021 | 0.008 | 0.576 | 0.174 | 0.082 | 0.031 | 0.262 | 0.08 | 0.035
26 | 2.66 | 6.54 | 56.02 | 0.5602 | 3.68 | 14.3 | 0.143 | 2.35 | 4.98 | 0.0498 | 1.39 | 1.45 | 0.0145 | 0.532 | 0.179 | 0.09 | 0.036 | 0.196 | 0.057 | 0.022 | 0.009 | 0.616 | 0.186 | 0.087 | 0.033 | 0.28 | 0.086 | 0.037
27 | 2.76 | 6.79 | 59.81 | 0.5981 | 3.82 | 15.25 | 0.1525 | 2.44 | 5.31 | 0.0531 | 1.45 | 1.54 | 0.0154 | 0.568 | 0.191 | 0.096 | 0.038 | 0.209 | 0.061 | 0.024 | 0.009 | 0.658 | 0.198 | 0.093 | 0.035 | 0.299 | 0.092 | 0.04
28 | 2.87 | 7.04 | 63.71 | 0.6371 | 3.96 | 16.24 | 0.1624 | 2.54 | 5.65 | 0.0565 | 1.5 | 1.64 | 0.0164 | 0.605 | 0.203 | 0.102 | 0.04 | 0.223 | 0.065 | 0.025 | 0.01 | 0.701 | 0.211 | 0.099 | 0.037 | 0.319 | 0.097 | 0.042
29 | 2.97 | 7.29 | 67.72 | 0.6772 | 4.1 | 17.25 | 0.1725 | 2.63 | 6 | 0.06 | 1.55 | 1.74 | 0.0174 | 0.643 | 0.216 | 0.108 | 0.043 | 0.237 | 0.069 | 0.027 | 0.01 | 0.745 | 0.224 | 0.105 | 0.039 | 0.339 | 0.104 | 0.045
30 | 3.07 | 7.55 | 71.84 | 0.7184 | 4.24 | 18.29 | 0.1829 | 2.72 | 6.36 | 0.0636 | 1.61 | 1.85 | 0.0185 | 0.682 | 0.229 | 0.114 | 0.045 | 0.251 | 0.073 | 0.029 | 0.011 | 0.79 | 0.238 | 0.111 | 0.042 | 0.359 | 0.11 | 0.048
31 | 3.17 | 7.8 | 76.07 | 0.7607 | 4.39 | 19.35 | 0.1935 | 2.81 | 6.73 | 0.0673 | 1.66 | 1.95 | 0.0195 | 0.723 | 0.242 | 0.121 | 0.048 | 0.266 | 0.077 | 0.03 | 0.012 | 0.837 | 0.252 | 0.118 | 0.044 | 0.38 | 0.116 | 0.05
32 | 3.28 | 8.05 | 80.4 | 0.804 | 4.53 | 20.44 | 0.2044 | 2.9 | 7.1 | 0.071 | 1.71 | 2.06 | 0.0206 | 0.764 | 0.256 | 0.128 | 0.05 | 0.281 | 0.082 | 0.032 | 0.012 | 0.884 | 0.266 | 0.124 | 0.046 | 0.402 | 0.123 | 0.053
33 | 3.38 | 8.3 | 84.84 | 0.8484 | 4.67 | 21.56 | 0.2156 | 2.99 | 7.49 | 0.0749 | 1.77 | 2.17 | 0.0217 | 0.806 | 0.27 | 0.135 | 0.053 | 0.297 | 0.086 | 0.034 | 0.013 | 0.933 | 0.28 | 0.131 | 0.049 | 0.424 | 0.129 | 0.056
34 | 3.48 | 8.55 | 89.38 | 0.8938 | 4.81 | 22.7 | 0.227 | 3.08 | 7.88 | 0.0788 | 1.82 | 2.28 | 0.0228 | 0.849 | 0.284 | 0.142 | 0.056 | 0.313 | 0.091 | 0.035 | 0.014 | 0.983 | 0.295 | 0.138 | 0.051 | 0.447 | 0.136 | 0.059
35 | 3.58 | 8.8 | 94.03 | 0.9403 | 4.95 | 23.87 | 0.2387 | 3.17 | 8.29 | 0.0829 | 1.88 | 2.4 | 0.024 | 0.893 | 0.298 | 0.149 | 0.059 | 0.329 | 0.095 | 0.037 | 0.014 | 1.034 | 0.31 | 0.145 | 0.054 | 0.47 | 0.143 | 0.062
36 | 3.68 | 9.06 | 98.79 | 0.9879 | 5.09 | 25.07 | 0.2507 | 3.26 | 8.7 | 0.087 | 1.93 | 2.52 | 0.0252 | 0.939 | 0.313 | 0.157 | 0.062 | 0.346 | 0.1 | 0.039 | 0.015 | 1.087 | 0.326 | 0.152 | 0.057 | 0.494 | 0.15 | 0.065
37 | 3.79 | 9.31 | 103.64 | 1.0364 | 5.24 | 26.28 | 0.2628 | 3.35 | 9.12 | 0.0912 | 1.98 | 2.64 | 0.0264 | 0.985 | 0.329 | 0.164 | 0.065 | 0.363 | 0.105 | 0.041 | 0.016 | 1.14 | 0.342 | 0.16 | 0.059 | 0.518 | 0.158 | 0.068
38 | 3.89 | 9.56 | 108.6 | 1.086 | 5.38 | 27.53 | 0.2753 | 3.44 | 9.55 | 0.0955 | 2.04 | 2.76 | 0.0276 | 1.032 | 0.344 | 0.172 | 0.068 | 0.38 | 0.11 | 0.043 | 0.017 | 1.195 | 0.358 | 0.167 | 0.062 | 0.543 | 0.165 | 0.072
39 | 3.99 | 9.81 | 113.67 | 1.1367 | 5.52 | 28.8 | 0.288 | 3.53 | 9.98 | 0.0998 | 2.09 | 2.89 | 0.0289 | 1.08 | 0.36 | 0.18 | 0.071 | 0.398 | 0.115 | 0.045 | 0.017 | 1.25 | 0.374 | 0.175 | 0.065 | 0.568 | 0.173 | 0.075
40 | 4.09 | 10.06 | 118.83 | 1.1883 | 5.66 | 30.09 | 0.3009 | 3.62 | 10.43 | 0.1043 | 2.14 | 3.01 | 0.0301 | 1.129 | 0.376 | 0.188 | 0.074 | 0.416 | 0.12 | 0.047 | 0.018 | 1.307 | 0.391 | 0.183 | 0.068 | 0.594 | 0.181 | 0.078
41 | 4.2 | 10.31 | 124.1 | 1.241 | 5.8 | 31.41 | 0.3141 | 3.71 | 10.88 | 0.1088 | 2.2 | 3.15 | 0.0315 | 1.179 | 0.393 | 0.196 | 0.077 | 0.434 | 0.126 | 0.049 | 0.019 | 1.365 | 0.408 | 0.19 | 0.071 | 0.621 | 0.188 | 0.082
42 | 4.3 | 10.56 | 129.47 | 1.2947 | 5.94 | 32.76 | 0.3276 | 3.8 | 11.35 | 0.1135 | 2.25 | 3.28 | 0.0328 | 1.23 | 0.41 | 0.204 | 0.08 | 0.453 | 0.131 | 0.051 | 0.02 | 1.424 | 0.426 | 0.199 | 0.074 | 0.647 | 0.197 | 0.085
43 | 4.4 | 10.82 | 134.95 | 1.3495 | 6.08 | 34.13 | 0.3413 | 3.89 | 11.82 | 0.1182 | 2.3 | 3.41 | 0.0341 | 1.282 | 0.427 | 0.213 | 0.084 | 0.472 | 0.137 | 0.053 | 0.02 | 1.484 | 0.444 | 0.207 | 0.077 | 0.675 | 0.205 | 0.089
44 | 4.5 | 11.07 | 140.52 | 1.4052 | 6.23 | 35.52 | 0.3552 | 3.98 | 12.29 | 0.1229 | 2.36 | 3.55 | 0.0355 | 1.335 | 0.444 | 0.221 | 0.087 | 0.492 | 0.142 | 0.055 | 0.021 | 1.546 | 0.462 | 0.215 | 0.08 | 0.703 | 0.213 | 0.092
45 | 4.61 | 11.32 | 146.19 | 1.4619 | 6.37 | 36.94 | 0.3694 | 4.07 | 12.78 | 0.1278 | 2.41 | 3.69 | 0.0369 | 1.389 | 0.462 | 0.23 | 0.09 | 0.512 | 0.148 | 0.058 | 0.022 | 1.608 | 0.48 | 0.224 | 0.083 | 0.731 | 0.222 | 0.096
46 | 4.71 | 11.57 | 151.97 | 1.5197 | 6.51 | 38.38 | 0.3838 | 4.17 | 13.28 | 0.1328 | 2.46 | 3.83 | 0.0383 | 1.444 | 0.48 | 0.239 | 0.094 | 0.532 | 0.154 | 0.06 | 0.023 | 1.672 | 0.499 | 0.232 | 0.086 | 0.76 | 0.23 | 0.1
47 | 4.81 | 11.82 | 157.85 | 1.5785 | 6.65 | 39.85 | 0.3985 | 4.26 | 13.78 | 0.1378 | 2.52 | 3.98 | 0.0398 | 1.5 | 0.498 | 0.248 | 0.098 | 0.552 | 0.159 | 0.062 | 0.024 | 1.736 | 0.518 | 0.241 | 0.09 | 0.789 | 0.239 | 0.103
48 | 4.91 | 12.07 | 163.82 | 1.6382 | 6.79 | 41.34 | 0.4134 | 4.35 | 14.29 | 0.1429 | 2.57 | 4.12 | 0.0412 | 1.556 | 0.517 | 0.257 | 0.101 | 0.573 | 0.165 | 0.064 | 0.025 | 1.802 | 0.537 | 0.25 | 0.093 | 0.819 | 0.248 | 0.107
49 | 5.02 | 12.33 | 169.9 | 1.699 | 6.93 | 42.85 | 0.4285 | 4.44 | 14.81 | 0.1481 | 2.63 | 4.27 | 0.0427 | 1.614 | 0.536 | 0.267 | 0.105 | 0.595 | 0.171 | 0.067 | 0.026 | 1.869 | 0.557 | 0.259 | 0.096 | 0.85 | 0.257 | 0.111
50 | 5.12 | 12.58 | 176.07 | 1.7607 | 7.07 | 44.39 | 0.4439 | 4.53 | 15.34 | 0.1534 | 2.68 | 4.42 | 0.0442 | 1.673 | 0.555 | 0.276 | 0.108 | 0.616 | 0.178 | 0.069 | 0.027 | 1.937 | 0.577 | 0.268 | 0.099 | 0.88 | 0.266 | 0.115
51 | 5.22 | 12.83 | 182.34 | 1.8234 | 7.22 | 45.96 | 0.4596 | 4.62 | 15.88 | 0.1588 | 2.73 | 4.57 | 0.0457 | 1.732 | 0.575 | 0.286 | 0.112 | 0.638 | 0.184 | 0.071 | 0.027 | 2.006 | 0.597 | 0.278 | 0.103 | 0.912 | 0.276 | 0.119
52 | 5.32 | 13.08 | 188.72 | 1.8872 | 7.36 | 47.54 | 0.4754 | 4.71 | 16.42 | 0.1642 | 2.79 | 4.73 | 0.0473 | 1.793 | 0.594 | 0.296 | 0.116 | 0.661 | 0.19 | 0.074 | 0.028 | 2.076 | 0.618 | 0.287 | 0.106 | 0.944 | 0.285 | 0.123
53 | 5.43 | 13.33 | 195.19 | 1.9519 | 7.5 | 49.16 | 0.4916 | 4.8 | 16.97 | 0.1697 | 2.84 | 4.89 | 0.0489 | 1.854 | 0.615 | 0.305 | 0.12 | 0.683 | 0.197 | 0.076 | 0.029 | 2.147 | 0.639 | 0.297 | 0.11 | 0.976 | 0.295 | 0.127
54 | 5.53 | 13.58 | 201.76 | 2.0176 | 7.64 | 50.79 | 0.5079 | 4.89 | 17.53 | 0.1753 | 2.89 | 5.05 | 0.0505 | 1.917 | 0.635 | 0.316 | 0.124 | 0.706 | 0.203 | 0.079 | 0.03 | 2.219 | 0.66 | 0.307 | 0.114 | 1.009 | 0.305 | 0.131
55 | 5.63 | 13.83 | 208.42 | 2.0842 | 7.78 | 52.45 | 0.5245 | 4.98 | 18.1 | 0.181 | 2.95 | 5.21 | 0.0521 | 1.98 | 0.656 | 0.326 | 0.128 | 0.729 | 0.21 | 0.081 | 0.031 | 2.293 | 0.682 | 0.317 | 0.117 | 1.042 | 0.315 | 0.136
56 | 5.73 | 14.09 | 215.19 | 2.1519 | 7.92 | 54.13 | 0.5413 | 5.07 | 18.68 | 0.1868 | 3 | 5.38 | 0.0538 | 2.044 | 0.677 | 0.336 | 0.132 | 0.753 | 0.217 | 0.084 | 0.032 | 2.367 | 0.704 | 0.327 | 0.121 | 1.076 | 0.325 | 0.14
57 | 5.83 | 14.34 | 222.05 | 2.2205 | 8.06 | 55.84 | 0.5584 | 5.16 | 19.26 | 0.1926 | 3.05 | 5.54 | 0.0554 | 2.109 | 0.698 | 0.347 | 0.136 | 0.777 | 0.223 | 0.087 | 0.033 | 2.443 | 0.726 | 0.337 | 0.125 | 1.11 | 0.335 | 0.144
58 | 5.94 | 14.59 | 229.01 | 2.2901 | 8.21 | 57.57 | 0.5757 | 5.25 | 19.85 | 0.1985 | 3.11 | 5.71 | 0.0571 | 2.176 | 0.72 | 0.357 | 0.14 | 0.802 | 0.23 | 0.089 | 0.034 | 2.519 | 0.748 | 0.347 | 0.128 | 1.145 | 0.345 | 0.149
59 | 6.04 | 14.84 | 236.07 | 2.3607 | 8.35 | 59.32 | 0.5932 | 5.34 | 20.45 | 0.2045 | 3.16 | 5.88 | 0.0588 | 2.243 | 0.742 | 0.368 | 0.144 | 0.826 | 0.237 | 0.092 | 0.035 | 2.597 | 0.771 | 0.358 | 0.132 | 1.18 | 0.356 | 0.153
60 | 6.14 | 15.09 | 243.22 | 2.4322 | 8.49 | 61.1 | 0.611 | 5.43 | 21.06 | 0.2106 | 3.21 | 6.06 | 0.0606 | 2.311 | 0.764 | 0.379 | 0.148 | 0.851 | 0.244 | 0.095 | 0.036 | 2.675 | 0.794 | 0.369 | 0.136 | 1.216 | 0.367 | 0.158
61 | 6.24 | 15.34 | 250.48 | 2.5048 | 8.63 | 62.9 | 0.629 | 5.52 | 21.68 | 0.2168 | 3.27 | 6.23 | 0.0623 | 2.38 | 0.786 | 0.39 | 0.153 | 0.877 | 0.252 | 0.098 | 0.037 | 2.755 | 0.818 | 0.379 | 0.14 | 1.252 | 0.377 | 0.163
62 | 6.35 | 15.6 | 257.82 | 2.5782 | 8.77 | 64.72 | 0.6472 | 5.61 | 22.3 | 0.223 | 3.32 | 6.41 | 0.0641 | 2.449 | 0.809 | 0.401 | 0.157 | 0.902 | 0.259 | 0.1 | 0.038 | 2.836 | 0.841 | 0.39 | 0.144 | 1.289 | 0.388 | 0.167
63 | 6.45 | 15.85 | 265.27 | 2.6527 | 8.91 | 66.56 | 0.6656 | 5.7 | 22.93 | 0.2293 | 3.38 | 6.59 | 0.0659 | 2.52 | 0.832 | 0.413 | 0.161 | 0.928 | 0.266 | 0.103 | 0.04 | 2.918 | 0.865 | 0.401 | 0.148 | 1.326 | 0.399 | 0.172
64 | 6.55 | 16.1 | 272.81 | 2.7281 | 9.06 | 68.43 | 0.6843 | 5.8 | 23.57 | 0.2357 | 3.43 | 6.77 | 0.0677 | 2.592 | 0.855 | 0.424 | 0.166 | 0.955 | 0.274 | 0.106 | 0.041 | 3.001 | 0.89 | 0.412 | 0.152 | 1.364 | 0.411 | 0.177
65 | 6.65 | 16.35 | 280.44 | 2.8044 | 9.2 | 70.33 | 0.7033 | 5.89 | 24.22 | 0.2422 | 3.48 | 6.95 | 0.0695 | 2.664 | 0.879 | 0.436 | 0.17 | 0.982 | 0.281 | 0.109 | 0.042 | 3.085 | 0.914 | 0.424 | 0.156 | 1.402 | 0.422 | 0.182
66 | 6.76 | 16.6 | 288.18 | 2.8818 | 9.34 | 72.24 | 0.7224 | 5.98 | 24.87 | 0.2487 | 3.54 | 7.14 | 0.0714 | 2.738 | 0.903 | 0.448 | 0.175 | 1.009 | 0.289 | 0.112 | 0.043 | 3.17 | 0.939 | 0.435 | 0.161 | 1.441 | 0.433 | 0.187
67 | 6.86 | 16.85 | 296 | 2.96 | 9.48 | 74.18 | 0.7418 | 6.07 | 25.53 | 0.2553 | 3.59 | 7.33 | 0.0733 | 2.812 | 0.927 | 0.46 | 0.18 | 1.036 | 0.297 | 0.115 | 0.044 | 3.256 | 0.964 | 0.447 | 0.165 | 1.48 | 0.445 | 0.191
68 | 6.96 | 17.1 | 303.93 | 3.0393 | 9.62 | 76.14 | 0.7614 | 6.16 | 26.2 | 0.262 | 3.64 | 7.52 | 0.0752 | 2.887 | 0.952 | 0.472 | 0.184 | 1.064 | 0.305 | 0.118 | 0.045 | 3.343 | 0.99 | 0.459 | 0.169 | 1.52 | 0.457 | 0.197
69 | 7.06 | 17.36 | 311.95 | 3.1195 | 9.76 | 78.12 | 0.7812 | 6.25 | 26.88 | 0.2688 | 3.7 | 7.71 | 0.0771 | 2.964 | 0.977 | 0.484 | 0.189 | 1.092 | 0.312 | 0.121 | 0.046 | 3.431 | 1.016 | 0.47 | 0.173 | 1.56 | 0.469 | 0.202
70 | 7.17 | 17.61 | 320.06 | 3.2006 | 9.9 | 80.13 | 0.8013 | 6.34 | 27.56 | 0.2756 | 3.75 | 7.91 | 0.0791 | 3.041 | 1.002 | 0.496 | 0.194 | 1.12 | 0.321 | 0.124 | 0.047 | 3.521 | 1.042 | 0.482 | 0.178 | 1.6 | 0.481 | 0.207
71 | 7.27 | 17.86 | 328.27 | 3.2827 | 10.05 | 82.16 | 0.8216 | 6.43 | 28.26 | 0.2826 | 3.8 | 8.1 | 0.081 | 3.119 | 1.027 | 0.509 | 0.198 | 1.149 | 0.329 | 0.127 | 0.049 | 3.611 | 1.068 | 0.495 | 0.182 | 1.641 | 0.493 | 0.212
72 | 7.37 | 18.11 | 336.57 | 3.3657 | 10.19 | 84.21 | 0.8421 | 6.52 | 28.96 | 0.2896 | 3.86 | 8.3 | 0.083 | 3.197 | 1.053 | 0.521 | 0.203 | 1.178 | 0.337 | 0.13 | 0.05 | 3.702 | 1.095 | 0.507 | 0.187 | 1.683 | 0.505 | 0.217
73 | 7.47 | 18.36 | 344.97 | 3.4497 | 10.33 | 86.29 | 0.8629 | 6.61 | 29.66 | 0.2966 | 3.91 | 8.5 | 0.085 | 3.277 | 1.079 | 0.534 | 0.208 | 1.207 | 0.345 | 0.133 | 0.051 | 3.795 | 1.122 | 0.519 | 0.191 | 1.725 | 0.518 | 0.222
74 | 7.57 | 18.61 | 353.46 | 3.5346 | 10.47 | 88.38 | 0.8838 | 6.7 | 30.38 | 0.3038 | 3.96 | 8.71 | 0.0871 | 3.358 | 1.105 | 0.547 | 0.213 | 1.237 | 0.354 | 0.137 | 0.052 | 3.888 | 1.149 | 0.532 | 0.196 | 1.767 | 0.53 | 0.228
75 | 7.68 | 18.86 | 362.05 | 3.6205 | 10.61 | 90.5 | 0.905 | 6.79 | 31.1 | 0.311 | 4.02 | 8.91 | 0.0891 | 3.439 | 1.131 | 0.56 | 0.218 | 1.267 | 0.362 | 0.14 | 0.053 | 3.983 | 1.177 | 0.544 | 0.2 | 1.81 | 0.543 | 0.233
76 | 7.78 | 19.12 | 370.73 | 3.7073 | 10.75 | 92.65 | 0.9265 | 6.88 | 31.83 | 0.3183 | 4.07 | 9.12 | 0.0912 | 3.522 | 1.158 | 0.573 | 0.223 | 1.298 | 0.371 | 0.143 | 0.055 | 4.078 | 1.204 | 0.557 | 0.205 | 1.854 | 0.556 | 0.239
77 | 7.88 | 19.37 | 379.5 | 3.795 | 10.89 | 94.81 | 0.9481 | 6.97 | 32.57 | 0.3257 | 4.13 | 9.33 | 0.0933 | 3.605 | 1.185 | 0.586 | 0.229 | 1.328 | 0.379 | 0.147 | 0.056 | 4.175 | 1.233 | 0.57 | 0.21 | 1.898 | 0.569 | 0.244
78 | 7.98 | 19.62 | 388.37 | 3.8837 | 11.04 | 97 | 0.97 | 7.06 | 33.31 | 0.3331 | 4.18 | 9.54 | 0.0954 | 3.69 | 1.213 | 0.6 | 0.234 | 1.359 | 0.388 | 0.15 | 0.057 | 4.272 | 1.261 | 0.583 | 0.215 | 1.942 | 0.582 | 0.25
79 | 8.09 | 19.87 | 397.34 | 3.9734 | 11.18 | 99.21 | 0.9921 | 7.15 | 34.07 | 0.3407 | 4.23 | 9.76 | 0.0976 | 3.775 | 1.24 | 0.613 | 0.239 | 1.391 | 0.397 | 0.153 | 0.059 | 4.371 | 1.29 | 0.596 | 0.22 | 1.987 | 0.595 | 0.256
80 | 8.19 | 20.12 | 406.39 | 4.0639 | 11.32 | 101.44 | 1.0144 | 7.24 | 34.83 | 0.3483 | 4.29 | 9.97 | 0.0997 | 3.861 | 1.268 | 0.627 | 0.244 | 1.422 | 0.406 | 0.157 | 0.06 | 4.47 | 1.319 | 0.61 | 0.224 | 2.032 | 0.609 | 0.261
81 | 8.29 | 20.37 | 415.54 | 4.1554 | 11.46 | 103.7 | 1.037 | 7.33 | 35.59 | 0.3559 | 4.34 | 10.19 | 0.1019 | 3.948 | 1.296 | 0.641 | 0.25 | 1.454 | 0.415 | 0.16 | 0.061 | 4.571 | 1.348 | 0.623 | 0.229 | 2.078 | 0.622 | 0.267
82 | 8.39 | 20.63 | 424.79 | 4.2479 | 11.6 | 105.97 | 1.0597 | 7.43 | 36.37 | 0.3637 | 4.39 | 10.41 | 0.1041 | 4.036 | 1.325 | 0.655 | 0.255 | 1.487 | 0.424 | 0.164 | 0.062 | 4.673 | 1.378 | 0.636 | 0.234 | 2.124 | 0.636 | 0.273
83 | 8.5 | 20.88 | 434.12 | 4.3412 | 11.74 | 108.27 | 1.0827 | 7.52 | 37.15 | 0.3715 | 4.45 | 10.63 | 0.1063 | 4.124 | 1.353 | 0.669 | 0.26 | 1.519 | 0.433 | 0.167 | 0.064 | 4.775 | 1.408 | 0.65 | 0.239 | 2.171 | 0.65 | 0.279
84 | 8.6 | 21.13 | 443.55 | 4.4355 | 11.88 | 110.59 | 1.19 | 7.61 | 37.94 | 0.3794 | 4.5 | 10.86 | 0.1086 | 4.214 | 1.488 | 0.683 | 0.266 | 1.552 | 0.476 | 0.171 | 0.065 | 4.879 | 1.547 | 0.664 | 0.244 | 2.218 | 0.714 | 0.285
85 | 8.7 | 21.38 | 453.08 | 4.5308 | 12.03 | 112.94 | 1.14 | 7.7 | 38.74 | 0.3874 | 4.55 | 11.08 | 0.1108 | 4.304 | 1.425 | 0.697 | 0.271 | 1.586 | 0.456 | 0.174 | 0.066 | 4.984 | 1.482 | 0.678 | 0.249 | 2.265 | 0.684 | 0.291
86 | 8.8 | 21.63 | 462.69 | 4.6269 | 12.17 | 115.3 | 1.13 | 7.79 | 39.54 | 0.3954 | 4.61 | 11.31 | 0.1131 | 4.396 | 1.413 | 0.712 | 0.277 | 1.619 | 0.452 | 0.178 | 0.068 | 5.09 | 1.469 | 0.692 | 0.254 | 2.313 | 0.678 | 0.297
87 | 8.91 | 21.88 | 472.4 | 4.724 | 12.31 | 117.69 | 1.1 | 7.88 | 40.36 | 0.4036 | 4.66 | 11.54 | 0.1154 | 4.488 | 1.375 | 0.726 | 0.283 | 1.653 | 0.44 | 0.182 | 0.069 | 5.196 | 1.43 | 0.706 | 0.26 | 2.362 | 0.66 | 0.303
88 | 9.01 | 22.13 | 482.2 | 4.822 | 12.45 | 120.1 | 1.201 | 7.97 | 41.17 | 0.4117 | 4.72 | 11.77 | 0.1177 | 4.581 | 1.501 | 0.741 | 0.288 | 1.688 | 0.48 | 0.185 | 0.071 | 5.304 | 1.561 | 0.72 | 0.265 | 2.411 | 0.721 | 0.309
89 | 9.11 | 22.39 | 492.1 | 4.921 | 12.59 | 122.53 | 1.2253 | 8.06 | 42 | 0.42 | 4.77 | 12.01 | 0.1201 | 4.675 | 1.532 | 0.756 | 0.294 | 1.722 | 0.49 | 0.189 | 0.072 | 5.413 | 1.593 | 0.735 | 0.27 | 2.461 | 0.735 | 0.315
90 | 9.21 | 22.64 | 502.09 | 5.0209 | 12.73 | 124.98 | 1.2498 | 8.15 | 42.84 | 0.4284 | 4.82 | 12.24 | 0.1224 | 4.77 | 1.562 | 0.771 | 0.3 | 1.757 | 0.5 | 0.193 | 0.073 | 5.523 | 1.625 | 0.75 | 0.275 | 2.51 | 0.75 | 0.321
91 | 9.31 | 22.89 | 512.17 | 5.1217 | 12.88 | 127.46 | 1.2746 | 8.24 | 43.68 | 0.4368 | 4.88 | 12.48 | 0.1248 | 4.866 | 1.593 | 0.786 | 0.306 | 1.793 | 0.51 | 0.197 | 0.075 | 5.634 | 1.657 | 0.764 | 0.281 | 2.561 | 0.765 | 0.328
92 | 9.42 | 23.14 | 522.34 | 5.2234 | 13.02 | 129.96 | 1.2996 | 8.33 | 44.52 | 0.4452 | 4.93 | 12.72 | 0.1272 | 4.962 | 1.625 | 0.801 | 0.312 | 1.828 | 0.52 | 0.2 | 0.076 | 5.746 | 1.689 | 0.779 | 0.286 | 2.612 | 0.78 | 0.334
93 | 9.52 | 23.39 | 532.6 | 5.326 | 13.16 | 132.48 | 1.3248 | 8.42 | 45.38 | 0.4538 | 4.98 | 12.96 | 0.1296 | 5.06 | 1.656 | 0.817 | 0.318 | 1.864 | 0.53 | 0.204 | 0.078 | 5.859 | 1.722 | 0.794 | 0.292 | 2.663 | 0.795 | 0.34
94 | 9.62 | 23.64 | 542.96 | 5.4296 | 13.3 | 135.02 | 1.3502 | 8.51 | 46.24 | 0.4624 | 5.04 | 13.21 | 0.1321 | 5.158 | 1.688 | 0.832 | 0.324 | 1.9 | 0.54 | 0.208 | 0.079 | 5.973 | 1.755 | 0.809 | 0.297 | 2.715 | 0.81 | 0.347
95 | 9.72 | 23.9 | 553.41 | 5.5341 | 13.44 | 137.58 | 1.3758 | 8.6 | 47.11 | 0.4711 | 5.09 | 13.46 | 0.1346 | 5.257 | 1.72 | 0.848 | 0.33 | 1.937 | 0.55 | 0.212 | 0.081 | 6.088 | 1.789 | 0.824 | 0.303 | 2.767 | 0.825 | 0.353
96 | 9.83 | 24.15 | 563.95 | 5.6395 | 13.58 | 140.17 | 1.4017 | 8.69 | 47.99 | 0.4799 | 5.14 | 13.7 | 0.137 | 5.358 | 1.752 | 0.864 | 0.336 | 1.974 | 0.561 | 0.216 | 0.082 | 6.203 | 1.822 | 0.84 | 0.308 | 2.82 | 0.841 | 0.36
97 | 9.93 | 24.4 | 574.58 | 5.7458 | 13.72 | 142.77 | 1.4277 | 8.78 | 48.88 | 0.4888 | 5.2 | 13.95 | 0.1395 | 5.459 | 1.785 | 0.88 | 0.342 | 2.011 | 0.571 | 0.22 | 0.084 | 6.32 | 1.856 | 0.855 | 0.314 | 2.873 | 0.857 | 0.367
98 | 10.03 | 24.65 | 585.3 | 5.853 | 13.87 | 145.4 | 1.454 | 8.87 | 49.77 | 0.4977 | 5.25 | 14.21 | 0.1421 | 5.56 | 1.818 | 0.896 | 0.348 | 2.049 | 0.582 | 0.224 | 0.085 | 6.438 | 1.89 | 0.871 | 0.32 | 2.927 | 0.872 | 0.373
99 | 10.13 | 24.9 | 596.12 | 5.9612 | 14.01 | 148.05 | 1.4805 | 8.96 | 50.67 | 0.5067 | 5.3 | 14.46 | 0.1446 | 5.663 | 1.851 | 0.912 | 0.354 | 2.086 | 0.592 | 0.228 | 0.087 | 6.557 | 1.925 | 0.887 | 0.325 | 2.981 | 0.888 | 0.38
100 | 10.24 | 25.15 | 607.02 | 6.0702 | 14.15 | 150.72 | 1.5072 | 9.06 | 51.57 | 0.5157 | 5.36 | 14.72 | 0.1472 | 5.767 | 1.884 | 0.928 | 0.361 | 2.125 | 0.603 | 0.232 | 0.088 | 6.677 | 1.959 | 0.902 | 0.331 | 3.035 | 0.904 | 0.387
101 | 10.34 | 25.4 | 618.02 | 6.1802 | 14.29 | 153.42 | 1.5342 | 9.15 | 52.49 | 0.5249 | 5.41 | 14.98 | 0.1498 | 5.871 | 1.918 | 0.945 | 0.367 | 2.163 | 0.614 | 0.236 | 0.09 | 6.798 | 1.994 | 0.919 | 0.337 | 3.09 | 0.921 | 0.394
102 | 10.44 | 25.66 | 629.11 | 6.2911 | 14.43 | 156.13 | 1.5613 | 9.24 | 53.41 | 0.5341 | 5.47 | 15.24 | 0.1524 | 5.977 | 1.952 | 0.961 | 0.373 | 2.202 | 0.625 | 0.24 | 0.091 | 6.92 | 2.03 | 0.935 | 0.343 | 3.146 | 0.937 | 0.401
103 | 10.54 | 25.91 | 640.29 | 6.4029 | 14.57 | 158.87 | 1.5887 | 9.33 | 54.34 | 0.5434 | 5.52 | 15.5 | 0.155 | 6.083 | 1.986 | 0.978 | 0.38 | 2.241 | 0.635 | 0.245 | 0.093 | 7.043 | 2.065 | 0.951 | 0.349 | 3.201 | 0.953 | 0.408
104 | 10.65 | 26.16 | 651.56 | 6.5156 | 14.71 | 161.63 | 1.6163 | 9.42 | 55.27 | 0.5527 | 5.57 | 15.76 | 0.1576 | 6.19 | 2.02 | 0.995 | 0.386 | 2.28 | 0.647 | 0.249 | 0.095 | 7.167 | 2.101 | 0.967 | 0.355 | 3.258 | 0.97 | 0.415
105 | 10.75 | 26.41 | 662.93 | 6.6293 | 14.86 | 164.41 | 1.6441 | 9.51 | 56.21 | 0.5621 | 5.63 | 16.03 | 0.1603 | 6.298 | 2.055 | 1.012 | 0.393 | 2.32 | 0.658 | 0.253 | 0.096 | 7.292 | 2.137 | 0.984 | 0.361 | 3.315 | 0.986 | 0.422
106 | 10.85 | 26.66 | 674.38 | 6.7438 | 15 | 167.21 | 1.6721 | 9.6 | 57.16 | 0.5716 | 5.68 | 16.3 | 0.163 | 6.407 | 2.09 | 1.029 | 0.399 | 2.36 | 0.669 | 0.257 | 0.098 | 7.418 | 2.174 | 1 | 0.367 | 3.372 | 1.003 | 0.429
107 | 10.95 | 26.91 | 685.93 | 6.8593 | 15.14 | 170.03 | 1.7003 | 9.69 | 58.12 | 0.5812 | 5.73 | 16.57 | 0.1657 | 6.516 | 2.125 | 1.046 | 0.406 | 2.401 | 0.68 | 0.262 | 0.099 | 7.545 | 2.21 | 1.017 | 0.373 | 3.43 | 1.02 | 0.436
108 | 11.05 | 27.17 | 697.56 | 6.9756 | 15.28 | 172.87 | 1.7287 | 9.78 | 59.08 | 0.5908 | 5.79 | 16.84 | 0.1684 | 6.627 | 2.161 | 1.063 | 0.413 | 2.441 | 0.691 | 0.266 | 0.101 | 7.673 | 2.247 | 1.034 | 0.379 | 3.488 | 1.037 | 0.443
109 | 11.16 | 27.42 | 709.29 | 7.0929 | 15.42 | 175.74 | 1.7574 | 9.87 | 60.05 | 0.6005 | 5.84 | 17.11 | 0.1711 | 6.738 | 2.197 | 1.081 | 0.419 | 2.483 | 0.703 | 0.27 | 0.103 | 7.802 | 2.285 | 1.051 | 0.385 | 3.546 | 1.054 | 0.45
110 | 11.26 | 27.67 | 721.11 | 7.2111 | 15.56 | 178.63 | 1.7863 | 9.96 | 61.03 | 0.6103 | 5.89 | 17.39 | 0.1739 | 6.851 | 2.233 | 1.099 | 0.426 | 2.524 | 0.715 | 0.275 | 0.104 | 7.932 | 2.322 | 1.068 | 0.391 | 3.606 | 1.072 | 0.458
111 | 11.36 | 27.92 | 733.02 | 7.3302 | 15.71 | 181.54 | 1.8154 | 10.05 | 62.01 | 0.6201 | 5.95 | 17.67 | 0.1767 | 6.964 | 2.269 | 1.116 | 0.433 | 2.566 | 0.726 | 0.279 | 0.106 | 8.063 | 2.36 | 1.085 | 0.398 | 3.665 | 1.089 | 0.465
112 | 11.46 | 28.17 | 745.02 | 7.4502 | 15.85 | 184.47 | 1.8447 | 10.14 | 63.01 | 0.6301 | 6 | 17.95 | 0.1795 | 7.078 | 2.306 | 1.134 | 0.44 | 2.608 | 0.738 | 0.284 | 0.108 | 8.195 | 2.398 | 1.103 | 0.404 | 3.725 | 1.107 | 0.473
113 | 11.57 | 28.42 | 757.11 | 7.5711 | 15.99 | 187.42 | 1.8742 | 10.23 | 64.01 | 0.6401 | 6.05 | 18.23 | 0.1823 | 7.193 | 2.343 | 1.152 | 0.447 | 2.65 | 0.75 | 0.288 | 0.109 | 8.328 | 2.436 | 1.12 | 0.41 | 3.786 | 1.125 | 0.48
114 | 11.67 | 28.67 | 769.29 | 7.6929 | 16.13 | 190.39 | 1.9039 | 10.32 | 65.01 | 0.6501 | 6.11 | 18.51 | 0.1851 | 7.308 | 2.38 | 1.17 | 0.453 | 2.693 | 0.762 | 0.293 | 0.111 | 8.462 | 2.475 | 1.138 | 0.416 | 3.846 | 1.142 | 0.488
115 | 11.77 | 28.93 | 781.56 | 7.8156 | 16.27 | 193.38 | 1.9338 | 10.41 | 66.02 | 0.6602 | 6.16 | 18.8 | 0.188 | 7.425 | 2.417 | 1.188 | 0.461 | 2.735 | 0.774 | 0.297 | 0.113 | 8.597 | 2.514 | 1.155 | 0.423 | 3.908 | 1.16 | 0.495
116 | 11.87 | 29.18 | 793.92 | 7.9392 | 16.41 | 196.4 | 1.964 | 10.5 | 67.04 | 0.6704 | 6.22 | 19.09 | 0.1909 | 7.542 | 2.455 | 1.207 | 0.468 | 2.779 | 0.786 | 0.302 | 0.115 | 8.733 | 2.553 | 1.173 | 0.43 | 3.97 | 1.178 | 0.503
117 | 11.98 | 29.43 | 806.37 | 8.0637 | 16.55 | 199.44 | 1.9944 | 10.59 | 68.07 | 0.6807 | 6.27 | 19.38 | 0.1938 | 7.661 | 2.493 | 1.225 | 0.475 | 2.822 | 0.798 | 0.306 | 0.116 | 8.87 | 2.593 | 1.191 | 0.436 | 4.032 | 1.197 | 0.511
118 | 12.08 | 29.68 | 818.91 | 8.1891 | 16.7 | 202.49 | 2.0249 | 10.69 | 69.11 | 0.6911 | 6.32 | 19.67 | 0.1967 | 7.78 | 2.531 | 1.244 | 0.482 | 2.866 | 0.81 | 0.311 | 0.118 | 9.008 | 2.632 | 1.209 | 0.443 | 4.095 | 1.215 | 0.518
119 | 12.18 | 29.93 | 831.54 | 8.3154 | 16.84 | 205.57 | 2.0557 | 10.78 | 70.15 | 0.7015 | 6.38 | 19.96 | 0.1996 | 7.9 | 2.57 | 1.263 | 0.489 | 2.91 | 0.822 | 0.316 | 0.12 | 9.147 | 2.672 | 1.228 | 0.449 | 4.158 | 1.233 | 0.526
120 | 12.28 | 30.18 | 844.27 | 8.4427 | 16.98 | 208.67 | 2.0867 | 10.87 | 71.2 | 0.712 | 6.43 | 20.26 | 0.2026 | 8.021 | 2.608 | 1.282 | 0.496 | 2.955 | 0.835 | 0.32 | 0.122 | 9.287 | 2.713 | 1.246 | 0.456 | 4.221 | 1.252 | 0.534
121 | 12.39 | 30.44 | 857.08 | 8.5708 | 17.12 | 211.79 | 2.1179 | 10.96 | 72.25 | 0.7225 | 6.48 | 20.56 | 0.2056 | 8.142 | 2.647 | 1.301 | 0.504 | 3 | 0.847 | 0.325 | 0.123 | 9.428 | 2.753 | 1.264 | 0.463 | 4.285 | 1.271 | 0.542
122 | 12.49 | 30.69 | 869.98 | 8.6998 | 17.26 | 214.94 | 2.1494 | 11.05 | 73.31 | 0.7331 | 6.54 | 20.86 | 0.2086 | 8.265 | 2.687 | 1.32 | 0.511 | 3.045 | 0.86 | 0.33 | 0.125 | 9.57 | 2.794 | 1.283 | 0.469 | 4.35 | 1.29 | 0.55
123 | 12.59 | 30.94 | 882.97 | 8.8297 | 17.4 | 218.1 | 2.181 | 11.14 | 74.38 | 0.7438 | 6.59 | 21.16 | 0.2116 | 8.388 | 2.726 | 1.339 | 0.518 | 3.09 | 0.872 | 0.335 | 0.127 | 9.713 | 2.835 | 1.302 | 0.476 | 4.415 | 1.309 | 0.558
124 | 12.69 | 31.19 | 896.05 | 8.9605 | 17.54 | 221.29 | 2.2129 | 11.23 | 75.46 | 0.7546 | 6.64 | 21.46 | 0.2146 | 8.512 | 2.766 | 1.358 | 0.526 | 3.136 | 0.885 | 0.34 | 0.129 | 9.857 | 2.877 | 1.321 | 0.483 | 4.48 | 1.328 | 0.566
125 | 12.79 | 31.44 | 909.23 | 9.0923 | 17.69 | 224.49 | 2.2449 | 11.32 | 76.54 | 0.7654 | 6.7 | 21.77 | 0.2177 | 8.638 | 2.806 | 1.378 | 0.533 | 3.182 | 0.898 | 0.344 | 0.131 | 10.002 | 2.918 | 1.339 | 0.49 | 4.546 | 1.347 | 0.574
126 | 12.9 | 31.69 | 922.49 | 9.2249 | 17.83 | 227.72 | 2.2772 | 11.41 | 77.63 | 0.7763 | 6.75 | 22.07 | 0.2207 | 8.764 | 2.847 | 1.397 | 0.541 | 3.229 | 0.911 | 0.349 | 0.132 | 10.147 | 2.96 | 1.359 | 0.497 | 4.612 | 1.366 | 0.582
127 | 13 | 31.94 | 935.84 | 9.3584 | 17.97 | 230.97 | 2.3097 | 11.5 | 78.73 | 0.7873 | 6.8 | 22.38 | 0.2238 | 8.89 | 2.887 | 1.417 | 0.548 | 3.275 | 0.924 | 0.354 | 0.134 | 10.294 | 3.003 | 1.378 | 0.504 | 4.679 | 1.386 | 0.59
128 | 13.1 | 32.2 | 949.28 | 9.4928 | 18.11 | 234.23 | 2.3423 | 11.59 | 79.83 | 0.7983 | 6.86 | 22.69 | 0.2269 | 9.018 | 2.928 | 1.437 | 0.556 | 3.322 | 0.937 | 0.359 | 0.136 | 10.442 | 3.045 | 1.397 | 0.511 | 4.746 | 1.405 | 0.599
129 | 13.2 | 32.45 | 962.81 | 9.6281 | 18.25 | 237.52 | 2.3752 | 11.68 | 80.94 | 0.8094 | 6.91 | 23.01 | 0.2301 | 9.147 | 2.969 | 1.457 | 0.564 | 3.37 | 0.95 | 0.364 | 0.138 | 10.591 | 3.088 | 1.416 | 0.518 | 4.814 | 1.425 | 0.607
130 | 13.31 | 32.7 | 976.43 | 9.7643 | 18.39 | 240.84 | 2.4084 | 11.77 | 82.06 | 0.8206 | 6.97 | 23.32 | 0.2332 | 9.276 | 3.011 | 1.477 | 0.571 | 3.418 | 0.963 | 0.369 | 0.14 | 10.741 | 3.131 | 1.436 | 0.525 | 4.882 | 1.445 | 0.615
131 | 13.41 | 32.95 | 990.14 | 9.9014 | 18.53 | 244.17 | 2.4417 | 11.86 | 83.18 | 0.8318 | 7.02 | 23.64 | 0.2364 | 9.406 | 3.052 | 1.497 | 0.579 | 3.465 | 0.977 | 0.374 | 0.142 | 10.892 | 3.174 | 1.456 | 0.532 | 4.951 | 1.465 | 0.624
132 | 13.51 | 33.2 | 1003.94 | 10.0394 | 18.68 | 247.52 | 2.4752 | 11.95 | 84.32 | 0.8432 | 7.07 | 23.96 | 0.2396 | 9.537 | 3.094 | 1.518 | 0.587 | 3.514 | 0.99 | 0.379 | 0.144 | 11.043 | 3.218 | 1.476 | 0.539 | 5.02 | 1.485 | 0.632
133 | 13.61 | 33.45 | 1017.82 | 10.1782 | 18.82 | 250.89 | 2.5089 | 12.04 | 85.45 | 0.8545 | 7.13 | 24.28 | 0.2428 | 9.669 | 3.136 | 1.538 | 0.595 | 3.562 | 1.004 | 0.385 | 0.146 | 11.196 | 3.262 | 1.495 | 0.546 | 5.089 | 1.505 | 0.641
134 | 13.72 | 33.71 | 1031.8 | 10.318 | 18.96 | 254.29 | 2.5429 | 12.13 | 86.6 | 0.866 | 7.18 | 24.6 | 0.246 | 9.802 | 3.179 | 1.559 | 0.603 | 3.611 | 1.017 | 0.39 | 0.148 | 11.35 | 3.306 | 1.516 | 0.554 | 5.159 | 1.526 | 0.65
135 | 13.82 | 33.96 | 1045.87 | 10.4587 | 19.1 | 257.71 | 2.5771 | 12.22 | 87.75 | 0.8775 | 7.23 | 24.92 | 0.2492 | 9.936 | 3.221 | 1.58 | 0.611 | 3.661 | 1.031 | 0.395 | 0.15 | 11.505 | 3.35 | 1.536 | 0.561 | 5.229 | 1.546 | 0.658
136 | 13.92 | 34.21 | 1060.02 | 10.6002 | 19.24 | 261.14 | 2.6114 | 12.32 | 88.91 | 0.8891 | 7.29 | 25.25 | 0.2525 | 10.07 | 3.264 | 1.6 | 0.619 | 3.71 | 1.045 | 0.4 | 0.152 | 11.66 | 3.395 | 1.556 | 0.568 | 5.3 | 1.567 | 0.667
137 | 14.02 | 34.46 | 1074.27 | 10.7427 | 19.38 | 264.6 | 2.646 | 12.41 | 90.08 | 0.9008 | 7.34 | 25.58 | 0.2558 | 10.206 | 3.308 | 1.621 | 0.627 | 3.76 | 1.058 | 0.405 | 0.153 | 11.817 | 3.44 | 1.576 | 0.576 | 5.371 | 1.588 | 0.676
138 | 14.13 | 34.71 | 1088.6 | 10.886 | 19.53 | 268.08 | 2.6808 | 12.5 | 91.25 | 0.9125 | 7.39 | 25.91 | 0.2591 | 10.342 | 3.351 | 1.643 | 0.635 | 3.81 | 1.072 | 0.411 | 0.155 | 11.975 | 3.485 | 1.597 | 0.583 | 5.443 | 1.608 | 0.684
139 | 14.23 | 34.96 | 1103.03 | 11.0303 | 19.67 | 271.58 | 2.7158 | 12.59 | 92.43 | 0.9243 | 7.45 | 26.24 | 0.2624 | 10.479 | 3.395 | 1.664 | 0.643 | 3.861 | 1.086 | 0.416 | 0.157 | 12.133 | 3.531 | 1.618 | 0.59 | 5.515 | 1.629 | 0.693
140 | 14.33 | 35.21 | 1117.54 | 11.1754 | 19.81 | 275.1 | 2.751 | 12.68 | 93.62 | 0.9362 | 7.5 | 26.57 | 0.2657 | 10.617 | 3.439 | 1.685 | 0.651 | 3.911 | 1.1 | 0.421 | 0.159 | 12.293 | 3.576 | 1.638 | 0.598 | 5.588 | 1.651 | 0.702
141 | 14.43 | 35.47 | 1132.14 | 11.3214 | 19.95 | 278.64 | 2.7864 | 12.77 | 94.81 | 0.9481 | 7.55 | 26.91 | 0.2691 | 10.755 | 3.483 | 1.707 | 0.659 | 3.962 | 1.115 | 0.427 | 0.161 | 12.454 | 3.622 | 1.659 | 0.605 | 5.661 | 1.672 | 0.711
142 | 14.54 | 35.72 | 1146.83 | 11.4683 | 20.09 | 282.2 | 2.822 | 12.86 | 96.01 | 0.9601 | 7.61 | 27.24 | 0.2724 | 10.895 | 3.528 | 1.728 | 0.667 | 4.014 | 1.129 | 0.432 | 0.163 | 12.615 | 3.669 | 1.68 | 0.613 | 5.734 | 1.693 | 0.72
143 | 14.64 | 35.97 | 1161.61 | 11.6161 | 20.23 | 285.78 | 2.8578 | 12.95 | 97.22 | 0.9722 | 7.66 | 27.58 | 0.2758 | 11.035 | 3.572 | 1.75 | 0.676 | 4.066 | 1.143 | 0.437 | 0.165 | 12.778 | 3.715 | 1.701 | 0.621 | 5.808 | 1.715 | 0.729
144 | 14.74 | 36.22 | 1176.48 | 11.7648 | 20.37 | 289.38 | 2.8938 | 13.04 | 98.43 | 0.9843 | 7.72 | 27.92 | 0.2792 | 11.177 | 3.617 | 1.772 | 0.684 | 4.118 | 1.158 | 0.443 | 0.168 | 12.941 | 3.762 | 1.723 | 0.628 | 5.882 | 1.736 | 0.738
145 | 14.84 | 36.47 | 1191.43 | 11.9143 | 20.52 | 293.01 | 2.9301 | 13.13 | 99.65 | 0.9965 | 7.77 | 28.27 | 0.2827 | 11.319 | 3.663 | 1.794 | 0.693 | 4.17 | 1.172 | 0.448 | 0.17 | 13.106 | 3.809 | 1.744 | 0.636 | 5.957 | 1.758 | 0.747
146 | 14.94 | 36.72 | 1206.48 | 12.0648 | 20.66 | 296.65 | 2.9665 | 13.22 | 100.88 | 1.0088 | 7.82 | 28.61 | 0.2861 | 11.462 | 3.708 | 1.816 | 0.701 | 4.223 | 1.187 | 0.454 | 0.172 | 13.271 | 3.856 | 1.765 | 0.644 | 6.032 | 1.78 | 0.757
147 | 15.05 | 36.98 | 1221.61 | 12.2161 | 20.8 | 300.32 | 3.0032 | 13.31 | 102.11 | 1.0211 | 7.88 | 28.96 | 0.2896 | 11.605 | 3.754 | 1.838 | 0.71 | 4.276 | 1.201 | 0.459 | 0.174 | 13.438 | 3.904 | 1.787 | 0.652 | 6.108 | 1.802 | 0.766
148 | 15.15 | 37.23 | 1236.83 | 12.3683 | 20.94 | 304 | 3.04 | 13.4 | 103.35 | 1.0335 | 7.93 | 29.31 | 0.2931 | 11.75 | 3.8 | 1.86 | 0.718 | 4.329 | 1.216 | 0.465 | 0.176 | 13.605 | 3.952 | 1.809 | 0.659 | 6.184 | 1.824 | 0.775
149 | 15.25 | 37.48 | 1252.15 | 12.5215 | 21.08 | 307.71 | 3.0771 | 13.49 | 104.6 | 1.046 | 7.98 | 29.66 | 0.2966 | 11.895 | 3.846 | 1.883 | 0.727 | 4.383 | 1.231 | 0.471 | 0.178 | 13.774 | 4 | 1.831 | 0.667 | 6.261 | 1.846 | 0.785
150 | 15.35 | 37.73 | 1267.55 | 12.6755 | 21.22 | 311.44 | 3.1144 | 13.58 | 105.86 | 1.0586 | 8.04 | 30.01 | 0.3001 | 12.042 | 3.893 | 1.905 | 0.735 | 4.436 | 1.246 | 0.476 | 0.18 | 13.943 | 4.049 | 1.853 | 0.675 | 6.338 | 1.869 | 0.794

## Hoja2
| Codo igual |  |  |  | Manguito igual |  |  |  | Te igual |  |  |  | Manguito reducido
Energía (KWh) | Pérdida presión (mbar/u) Ø16 | Pérdida presión (mbar/u) Ø20 | Pérdida presión (mbar/u) Ø25 | Pérdida presión (mbar/u) Ø32 | Pérdida presión (mbar/u) Ø16 | Pérdida presión (mbar/u) Ø20 | Pérdida presión (mbar/u) Ø25 | Pérdida presión (mbar/u) Ø32 | Pérdida presión (mbar/u) Ø16 | Pérdida presión (mbar/u) Ø20 | Pérdida presión (mbar/u) Ø25 | Pérdida presión (mbar/u) Ø32 | Pérdida presión (mbar/u) Ø20-16 | Pérdida presión (mbar/u) Ø25-20 | Pérdida presión (mbar/u) Ø32-25
1 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001
2 | 0.013 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.003 | 0.001
3 | 0.019 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0.007 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.004 | 0.002
4 | 0.025 | 0.01 | 0.006 | 0.003 | 0.009 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.029 | 0.011 | 0.006 | 0.003 | 0.013 | 0.005 | 0.003
5 | 0.031 | 0.013 | 0.008 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.036 | 0.014 | 0.008 | 0.003 | 0.016 | 0.006 | 0.003
6 | 0.038 | 0.016 | 0.009 | 0.004 | 0.014 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.043 | 0.016 | 0.009 | 0.004 | 0.02 | 0.008 | 0.004
7 | 0.044 | 0.018 | 0.011 | 0.005 | 0.016 | 0.006 | 0.003 | 0.001 | 0.051 | 0.019 | 0.011 | 0.005 | 0.023 | 0.009 | 0.005
8 | 0.05 | 0.021 | 0.012 | 0.006 | 0.018 | 0.007 | 0.003 | 0.001 | 0.058 | 0.022 | 0.012 | 0.005 | 0.026 | 0.01 | 0.005
9 | 0.056 | 0.024 | 0.014 | 0.007 | 0.021 | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.065 | 0.024 | 0.013 | 0.006 | 0.03 | 0.011 | 0.006
10 | 0.104 | 0.026 | 0.015 | 0.007 | 0.038 | 0.008 | 0.004 | 0.002 | 0.12 | 0.027 | 0.015 | 0.007 | 0.055 | 0.012 | 0.006
11 | 0.122 | 0.029 | 0.017 | 0.008 | 0.045 | 0.009 | 0.004 | 0.002 | 0.141 | 0.03 | 0.016 | 0.007 | 0.064 | 0.014 | 0.007
12 | 0.141 | 0.031 | 0.018 | 0.009 | 0.052 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.163 | 0.033 | 0.018 | 0.008 | 0.074 | 0.015 | 0.008
13 | 0.162 | 0.055 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.018 | 0.005 | 0.002 | 0.187 | 0.057 | 0.019 | 0.009 | 0.085 | 0.026 | 0.008
14 | 0.183 | 0.062 | 0.022 | 0.01 | 0.068 | 0.02 | 0.005 | 0.003 | 0.212 | 0.065 | 0.021 | 0.009 | 0.097 | 0.03 | 0.009
15 | 0.206 | 0.07 | 0.023 | 0.011 | 0.076 | 0.022 | 0.006 | 0.003 | 0.239 | 0.073 | 0.022 | 0.01 | 0.109 | 0.034 | 0.01
16 | 0.23 | 0.078 | 0.025 | 0.012 | 0.085 | 0.025 | 0.006 | 0.003 | 0.267 | 0.081 | 0.024 | 0.011 | 0.121 | 0.037 | 0.01
17 | 0.256 | 0.087 | 0.044 | 0.012 | 0.094 | 0.028 | 0.011 | 0.003 | 0.296 | 0.09 | 0.042 | 0.011 | 0.135 | 0.042 | 0.018
18 | 0.282 | 0.095 | 0.048 | 0.013 | 0.104 | 0.03 | 0.012 | 0.003 | 0.327 | 0.099 | 0.047 | 0.012 | 0.148 | 0.046 | 0.02
19 | 0.31 | 0.105 | 0.053 | 0.014 | 0.114 | 0.033 | 0.013 | 0.003 | 0.358 | 0.109 | 0.051 | 0.013 | 0.163 | 0.05 | 0.022
20 | 0.338 | 0.114 | 0.057 | 0.015 | 0.125 | 0.036 | 0.014 | 0.004 | 0.391 | 0.119 | 0.056 | 0.014 | 0.178 | 0.055 | 0.024
21 | 0.368 | 0.124 | 0.062 | 0.025 | 0.135 | 0.04 | 0.016 | 0.006 | 0.426 | 0.129 | 0.061 | 0.023 | 0.194 | 0.06 | 0.026
22 | 0.399 | 0.134 | 0.068 | 0.027 | 0.147 | 0.043 | 0.017 | 0.007 | 0.461 | 0.14 | 0.066 | 0.025 | 0.21 | 0.064 | 0.028
23 | 0.43 | 0.145 | 0.073 | 0.029 | 0.159 | 0.046 | 0.018 | 0.007 | 0.498 | 0.151 | 0.071 | 0.027 | 0.227 | 0.07 | 0.03
24 | 0.463 | 0.156 | 0.078 | 0.031 | 0.171 | 0.05 | 0.02 | 0.008 | 0.536 | 0.162 | 0.076 | 0.029 | 0.244 | 0.075 | 0.033
25 | 0.497 | 0.167 | 0.084 | 0.033 | 0.183 | 0.053 | 0.021 | 0.008 | 0.576 | 0.174 | 0.082 | 0.031 | 0.262 | 0.08 | 0.035
26 | 0.532 | 0.179 | 0.09 | 0.036 | 0.196 | 0.057 | 0.022 | 0.009 | 0.616 | 0.186 | 0.087 | 0.033 | 0.28 | 0.086 | 0.037
27 | 0.568 | 0.191 | 0.096 | 0.038 | 0.209 | 0.061 | 0.024 | 0.009 | 0.658 | 0.198 | 0.093 | 0.035 | 0.299 | 0.092 | 0.04
28 | 0.605 | 0.203 | 0.102 | 0.04 | 0.223 | 0.065 | 0.025 | 0.01 | 0.701 | 0.211 | 0.099 | 0.037 | 0.319 | 0.097 | 0.042
29 | 0.643 | 0.216 | 0.108 | 0.043 | 0.237 | 0.069 | 0.027 | 0.01 | 0.745 | 0.224 | 0.105 | 0.039 | 0.339 | 0.104 | 0.045
30 | 0.682 | 0.229 | 0.114 | 0.045 | 0.251 | 0.073 | 0.029 | 0.011 | 0.79 | 0.238 | 0.111 | 0.042 | 0.359 | 0.11 | 0.048
31 | 0.723 | 0.242 | 0.121 | 0.048 | 0.266 | 0.077 | 0.03 | 0.012 | 0.837 | 0.252 | 0.118 | 0.044 | 0.38 | 0.116 | 0.05
32 | 0.764 | 0.256 | 0.128 | 0.05 | 0.281 | 0.082 | 0.032 | 0.012 | 0.884 | 0.266 | 0.124 | 0.046 | 0.402 | 0.123 | 0.053
33 | 0.806 | 0.27 | 0.135 | 0.053 | 0.297 | 0.086 | 0.034 | 0.013 | 0.933 | 0.28 | 0.131 | 0.049 | 0.424 | 0.129 | 0.056
34 | 0.849 | 0.284 | 0.142 | 0.056 | 0.313 | 0.091 | 0.035 | 0.014 | 0.983 | 0.295 | 0.138 | 0.051 | 0.447 | 0.136 | 0.059
35 | 0.893 | 0.298 | 0.149 | 0.059 | 0.329 | 0.095 | 0.037 | 0.014 | 1.034 | 0.31 | 0.145 | 0.054 | 0.47 | 0.143 | 0.062
36 | 0.939 | 0.313 | 0.157 | 0.062 | 0.346 | 0.1 | 0.039 | 0.015 | 1.087 | 0.326 | 0.152 | 0.057 | 0.494 | 0.15 | 0.065
37 | 0.985 | 0.329 | 0.164 | 0.065 | 0.363 | 0.105 | 0.041 | 0.016 | 1.14 | 0.342 | 0.16 | 0.059 | 0.518 | 0.158 | 0.068
38 | 1.032 | 0.344 | 0.172 | 0.068 | 0.38 | 0.11 | 0.043 | 0.017 | 1.195 | 0.358 | 0.167 | 0.062 | 0.543 | 0.165 | 0.072
39 | 1.08 | 0.36 | 0.18 | 0.071 | 0.398 | 0.115 | 0.045 | 0.017 | 1.25 | 0.374 | 0.175 | 0.065 | 0.568 | 0.173 | 0.075
40 | 1.129 | 0.376 | 0.188 | 0.074 | 0.416 | 0.12 | 0.047 | 0.018 | 1.307 | 0.391 | 0.183 | 0.068 | 0.594 | 0.181 | 0.078
41 | 1.179 | 0.393 | 0.196 | 0.077 | 0.434 | 0.126 | 0.049 | 0.019 | 1.365 | 0.408 | 0.19 | 0.071 | 0.621 | 0.188 | 0.082
42 | 1.23 | 0.41 | 0.204 | 0.08 | 0.453 | 0.131 | 0.051 | 0.02 | 1.424 | 0.426 | 0.199 | 0.074 | 0.647 | 0.197 | 0.085
43 | 1.282 | 0.427 | 0.213 | 0.084 | 0.472 | 0.137 | 0.053 | 0.02 | 1.484 | 0.444 | 0.207 | 0.077 | 0.675 | 0.205 | 0.089
44 | 1.335 | 0.444 | 0.221 | 0.087 | 0.492 | 0.142 | 0.055 | 0.021 | 1.546 | 0.462 | 0.215 | 0.08 | 0.703 | 0.213 | 0.092
45 | 1.389 | 0.462 | 0.23 | 0.09 | 0.512 | 0.148 | 0.058 | 0.022 | 1.608 | 0.48 | 0.224 | 0.083 | 0.731 | 0.222 | 0.096
46 | 1.444 | 0.48 | 0.239 | 0.094 | 0.532 | 0.154 | 0.06 | 0.023 | 1.672 | 0.499 | 0.232 | 0.086 | 0.76 | 0.23 | 0.1
47 | 1.5 | 0.498 | 0.248 | 0.098 | 0.552 | 0.159 | 0.062 | 0.024 | 1.736 | 0.518 | 0.241 | 0.09 | 0.789 | 0.239 | 0.103
48 | 1.556 | 0.517 | 0.257 | 0.101 | 0.573 | 0.165 | 0.064 | 0.025 | 1.802 | 0.537 | 0.25 | 0.093 | 0.819 | 0.248 | 0.107
49 | 1.614 | 0.536 | 0.267 | 0.105 | 0.595 | 0.171 | 0.067 | 0.026 | 1.869 | 0.557 | 0.259 | 0.096 | 0.85 | 0.257 | 0.111
50 | 1.673 | 0.555 | 0.276 | 0.108 | 0.616 | 0.178 | 0.069 | 0.027 | 1.937 | 0.577 | 0.268 | 0.099 | 0.88 | 0.266 | 0.115
51 | 1.732 | 0.575 | 0.286 | 0.112 | 0.638 | 0.184 | 0.071 | 0.027 | 2.006 | 0.597 | 0.278 | 0.103 | 0.912 | 0.276 | 0.119
52 | 1.793 | 0.594 | 0.296 | 0.116 | 0.661 | 0.19 | 0.074 | 0.028 | 2.076 | 0.618 | 0.287 | 0.106 | 0.944 | 0.285 | 0.123
53 | 1.854 | 0.615 | 0.305 | 0.12 | 0.683 | 0.197 | 0.076 | 0.029 | 2.147 | 0.639 | 0.297 | 0.11 | 0.976 | 0.295 | 0.127
54 | 1.917 | 0.635 | 0.316 | 0.124 | 0.706 | 0.203 | 0.079 | 0.03 | 2.219 | 0.66 | 0.307 | 0.114 | 1.009 | 0.305 | 0.131
55 | 1.98 | 0.656 | 0.326 | 0.128 | 0.729 | 0.21 | 0.081 | 0.031 | 2.293 | 0.682 | 0.317 | 0.117 | 1.042 | 0.315 | 0.136
56 | 2.044 | 0.677 | 0.336 | 0.132 | 0.753 | 0.217 | 0.084 | 0.032 | 2.367 | 0.704 | 0.327 | 0.121 | 1.076 | 0.325 | 0.14
57 | 2.109 | 0.698 | 0.347 | 0.136 | 0.777 | 0.223 | 0.087 | 0.033 | 2.443 | 0.726 | 0.337 | 0.125 | 1.11 | 0.335 | 0.144
58 | 2.176 | 0.72 | 0.357 | 0.14 | 0.802 | 0.23 | 0.089 | 0.034 | 2.519 | 0.748 | 0.347 | 0.128 | 1.145 | 0.345 | 0.149
59 | 2.243 | 0.742 | 0.368 | 0.144 | 0.826 | 0.237 | 0.092 | 0.035 | 2.597 | 0.771 | 0.358 | 0.132 | 1.18 | 0.356 | 0.153
60 | 2.311 | 0.764 | 0.379 | 0.148 | 0.851 | 0.244 | 0.095 | 0.036 | 2.675 | 0.794 | 0.369 | 0.136 | 1.216 | 0.367 | 0.158
61 | 2.38 | 0.786 | 0.39 | 0.153 | 0.877 | 0.252 | 0.098 | 0.037 | 2.755 | 0.818 | 0.379 | 0.14 | 1.252 | 0.377 | 0.163
62 | 2.449 | 0.809 | 0.401 | 0.157 | 0.902 | 0.259 | 0.1 | 0.038 | 2.836 | 0.841 | 0.39 | 0.144 | 1.289 | 0.388 | 0.167
63 | 2.52 | 0.832 | 0.413 | 0.161 | 0.928 | 0.266 | 0.103 | 0.04 | 2.918 | 0.865 | 0.401 | 0.148 | 1.326 | 0.399 | 0.172
64 | 2.592 | 0.855 | 0.424 | 0.166 | 0.955 | 0.274 | 0.106 | 0.041 | 3.001 | 0.89 | 0.412 | 0.152 | 1.364 | 0.411 | 0.177
65 | 2.664 | 0.879 | 0.436 | 0.17 | 0.982 | 0.281 | 0.109 | 0.042 | 3.085 | 0.914 | 0.424 | 0.156 | 1.402 | 0.422 | 0.182
66 | 2.738 | 0.903 | 0.448 | 0.175 | 1.009 | 0.289 | 0.112 | 0.043 | 3.17 | 0.939 | 0.435 | 0.161 | 1.441 | 0.433 | 0.187
67 | 2.812 | 0.927 | 0.46 | 0.18 | 1.036 | 0.297 | 0.115 | 0.044 | 3.256 | 0.964 | 0.447 | 0.165 | 1.48 | 0.445 | 0.191
68 | 2.887 | 0.952 | 0.472 | 0.184 | 1.064 | 0.305 | 0.118 | 0.045 | 3.343 | 0.99 | 0.459 | 0.169 | 1.52 | 0.457 | 0.197
69 | 2.964 | 0.977 | 0.484 | 0.189 | 1.092 | 0.312 | 0.121 | 0.046 | 3.431 | 1.016 | 0.47 | 0.173 | 1.56 | 0.469 | 0.202
70 | 3.041 | 1.002 | 0.496 | 0.194 | 1.12 | 0.321 | 0.124 | 0.047 | 3.521 | 1.042 | 0.482 | 0.178 | 1.6 | 0.481 | 0.207
71 | 3.119 | 1.027 | 0.509 | 0.198 | 1.149 | 0.329 | 0.127 | 0.049 | 3.611 | 1.068 | 0.495 | 0.182 | 1.641 | 0.493 | 0.212
72 | 3.197 | 1.053 | 0.521 | 0.203 | 1.178 | 0.337 | 0.13 | 0.05 | 3.702 | 1.095 | 0.507 | 0.187 | 1.683 | 0.505 | 0.217
73 | 3.277 | 1.079 | 0.534 | 0.208 | 1.207 | 0.345 | 0.133 | 0.051 | 3.795 | 1.122 | 0.519 | 0.191 | 1.725 | 0.518 | 0.222
74 | 3.358 | 1.105 | 0.547 | 0.213 | 1.237 | 0.354 | 0.137 | 0.052 | 3.888 | 1.149 | 0.532 | 0.196 | 1.767 | 0.53 | 0.228
75 | 3.439 | 1.131 | 0.56 | 0.218 | 1.267 | 0.362 | 0.14 | 0.053 | 3.983 | 1.177 | 0.544 | 0.2 | 1.81 | 0.543 | 0.233
76 | 3.522 | 1.158 | 0.573 | 0.223 | 1.298 | 0.371 | 0.143 | 0.055 | 4.078 | 1.204 | 0.557 | 0.205 | 1.854 | 0.556 | 0.239
77 | 3.605 | 1.185 | 0.586 | 0.229 | 1.328 | 0.379 | 0.147 | 0.056 | 4.175 | 1.233 | 0.57 | 0.21 | 1.898 | 0.569 | 0.244
78 | 3.69 | 1.213 | 0.6 | 0.234 | 1.359 | 0.388 | 0.15 | 0.057 | 4.272 | 1.261 | 0.583 | 0.215 | 1.942 | 0.582 | 0.25
79 | 3.775 | 1.24 | 0.613 | 0.239 | 1.391 | 0.397 | 0.153 | 0.059 | 4.371 | 1.29 | 0.596 | 0.22 | 1.987 | 0.595 | 0.256
80 | 3.861 | 1.268 | 0.627 | 0.244 | 1.422 | 0.406 | 0.157 | 0.06 | 4.47 | 1.319 | 0.61 | 0.224 | 2.032 | 0.609 | 0.261
81 | 3.948 | 1.296 | 0.641 | 0.25 | 1.454 | 0.415 | 0.16 | 0.061 | 4.571 | 1.348 | 0.623 | 0.229 | 2.078 | 0.622 | 0.267
82 | 4.036 | 1.325 | 0.655 | 0.255 | 1.487 | 0.424 | 0.164 | 0.062 | 4.673 | 1.378 | 0.636 | 0.234 | 2.124 | 0.636 | 0.273
83 | 4.124 | 1.353 | 0.669 | 0.26 | 1.519 | 0.433 | 0.167 | 0.064 | 4.775 | 1.408 | 0.65 | 0.239 | 2.171 | 0.65 | 0.279
84 | 4.214 | 1.488 | 0.683 | 0.266 | 1.552 | 0.476 | 0.171 | 0.065 | 4.879 | 1.547 | 0.664 | 0.244 | 2.218 | 0.714 | 0.285
85 | 4.304 | 1.425 | 0.697 | 0.271 | 1.586 | 0.456 | 0.174 | 0.066 | 4.984 | 1.482 | 0.678 | 0.249 | 2.265 | 0.684 | 0.291
86 | 4.396 | 1.413 | 0.712 | 0.277 | 1.619 | 0.452 | 0.178 | 0.068 | 5.09 | 1.469 | 0.692 | 0.254 | 2.313 | 0.678 | 0.297
87 | 4.488 | 1.375 | 0.726 | 0.283 | 1.653 | 0.44 | 0.182 | 0.069 | 5.196 | 1.43 | 0.706 | 0.26 | 2.362 | 0.66 | 0.303
88 | 4.581 | 1.501 | 0.741 | 0.288 | 1.688 | 0.48 | 0.185 | 0.071 | 5.304 | 1.561 | 0.72 | 0.265 | 2.411 | 0.721 | 0.309
89 | 4.675 | 1.532 | 0.756 | 0.294 | 1.722 | 0.49 | 0.189 | 0.072 | 5.413 | 1.593 | 0.735 | 0.27 | 2.461 | 0.735 | 0.315
90 | 4.77 | 1.562 | 0.771 | 0.3 | 1.757 | 0.5 | 0.193 | 0.073 | 5.523 | 1.625 | 0.75 | 0.275 | 2.51 | 0.75 | 0.321
91 | 4.866 | 1.593 | 0.786 | 0.306 | 1.793 | 0.51 | 0.197 | 0.075 | 5.634 | 1.657 | 0.764 | 0.281 | 2.561 | 0.765 | 0.328
92 | 4.962 | 1.625 | 0.801 | 0.312 | 1.828 | 0.52 | 0.2 | 0.076 | 5.746 | 1.689 | 0.779 | 0.286 | 2.612 | 0.78 | 0.334
93 | 5.06 | 1.656 | 0.817 | 0.318 | 1.864 | 0.53 | 0.204 | 0.078 | 5.859 | 1.722 | 0.794 | 0.292 | 2.663 | 0.795 | 0.34
94 | 5.158 | 1.688 | 0.832 | 0.324 | 1.9 | 0.54 | 0.208 | 0.079 | 5.973 | 1.755 | 0.809 | 0.297 | 2.715 | 0.81 | 0.347
95 | 5.257 | 1.72 | 0.848 | 0.33 | 1.937 | 0.55 | 0.212 | 0.081 | 6.088 | 1.789 | 0.824 | 0.303 | 2.767 | 0.825 | 0.353
96 | 5.358 | 1.752 | 0.864 | 0.336 | 1.974 | 0.561 | 0.216 | 0.082 | 6.203 | 1.822 | 0.84 | 0.308 | 2.82 | 0.841 | 0.36
97 | 5.459 | 1.785 | 0.88 | 0.342 | 2.011 | 0.571 | 0.22 | 0.084 | 6.32 | 1.856 | 0.855 | 0.314 | 2.873 | 0.857 | 0.367
98 | 5.56 | 1.818 | 0.896 | 0.348 | 2.049 | 0.582 | 0.224 | 0.085 | 6.438 | 1.89 | 0.871 | 0.32 | 2.927 | 0.872 | 0.373
99 | 5.663 | 1.851 | 0.912 | 0.354 | 2.086 | 0.592 | 0.228 | 0.087 | 6.557 | 1.925 | 0.887 | 0.325 | 2.981 | 0.888 | 0.38
100 | 5.767 | 1.884 | 0.928 | 0.361 | 2.125 | 0.603 | 0.232 | 0.088 | 6.677 | 1.959 | 0.902 | 0.331 | 3.035 | 0.904 | 0.387
101 | 5.871 | 1.918 | 0.945 | 0.367 | 2.163 | 0.614 | 0.236 | 0.09 | 6.798 | 1.994 | 0.919 | 0.337 | 3.09 | 0.921 | 0.394
102 | 5.977 | 1.952 | 0.961 | 0.373 | 2.202 | 0.625 | 0.24 | 0.091 | 6.92 | 2.03 | 0.935 | 0.343 | 3.146 | 0.937 | 0.401
103 | 6.083 | 1.986 | 0.978 | 0.38 | 2.241 | 0.635 | 0.245 | 0.093 | 7.043 | 2.065 | 0.951 | 0.349 | 3.201 | 0.953 | 0.408
104 | 6.19 | 2.02 | 0.995 | 0.386 | 2.28 | 0.647 | 0.249 | 0.095 | 7.167 | 2.101 | 0.967 | 0.355 | 3.258 | 0.97 | 0.415
105 | 6.298 | 2.055 | 1.012 | 0.393 | 2.32 | 0.658 | 0.253 | 0.096 | 7.292 | 2.137 | 0.984 | 0.361 | 3.315 | 0.986 | 0.422
106 | 6.407 | 2.09 | 1.029 | 0.399 | 2.36 | 0.669 | 0.257 | 0.098 | 7.418 | 2.174 | 1 | 0.367 | 3.372 | 1.003 | 0.429
107 | 6.516 | 2.125 | 1.046 | 0.406 | 2.401 | 0.68 | 0.262 | 0.099 | 7.545 | 2.21 | 1.017 | 0.373 | 3.43 | 1.02 | 0.436
108 | 6.627 | 2.161 | 1.063 | 0.413 | 2.441 | 0.691 | 0.266 | 0.101 | 7.673 | 2.247 | 1.034 | 0.379 | 3.488 | 1.037 | 0.443
109 | 6.738 | 2.197 | 1.081 | 0.419 | 2.483 | 0.703 | 0.27 | 0.103 | 7.802 | 2.285 | 1.051 | 0.385 | 3.546 | 1.054 | 0.45
110 | 6.851 | 2.233 | 1.099 | 0.426 | 2.524 | 0.715 | 0.275 | 0.104 | 7.932 | 2.322 | 1.068 | 0.391 | 3.606 | 1.072 | 0.458
111 | 6.964 | 2.269 | 1.116 | 0.433 | 2.566 | 0.726 | 0.279 | 0.106 | 8.063 | 2.36 | 1.085 | 0.398 | 3.665 | 1.089 | 0.465
112 | 7.078 | 2.306 | 1.134 | 0.44 | 2.608 | 0.738 | 0.284 | 0.108 | 8.195 | 2.398 | 1.103 | 0.404 | 3.725 | 1.107 | 0.473
113 | 7.193 | 2.343 | 1.152 | 0.447 | 2.65 | 0.75 | 0.288 | 0.109 | 8.328 | 2.436 | 1.12 | 0.41 | 3.786 | 1.125 | 0.48
114 | 7.308 | 2.38 | 1.17 | 0.453 | 2.693 | 0.762 | 0.293 | 0.111 | 8.462 | 2.475 | 1.138 | 0.416 | 3.846 | 1.142 | 0.488
115 | 7.425 | 2.417 | 1.188 | 0.461 | 2.735 | 0.774 | 0.297 | 0.113 | 8.597 | 2.514 | 1.155 | 0.423 | 3.908 | 1.16 | 0.495
116 | 7.542 | 2.455 | 1.207 | 0.468 | 2.779 | 0.786 | 0.302 | 0.115 | 8.733 | 2.553 | 1.173 | 0.43 | 3.97 | 1.178 | 0.503
117 | 7.661 | 2.493 | 1.225 | 0.475 | 2.822 | 0.798 | 0.306 | 0.116 | 8.87 | 2.593 | 1.191 | 0.436 | 4.032 | 1.197 | 0.511
118 | 7.78 | 2.531 | 1.244 | 0.482 | 2.866 | 0.81 | 0.311 | 0.118 | 9.008 | 2.632 | 1.209 | 0.443 | 4.095 | 1.215 | 0.518
119 | 7.9 | 2.57 | 1.263 | 0.489 | 2.91 | 0.822 | 0.316 | 0.12 | 9.147 | 2.672 | 1.228 | 0.449 | 4.158 | 1.233 | 0.526
120 | 8.021 | 2.608 | 1.282 | 0.496 | 2.955 | 0.835 | 0.32 | 0.122 | 9.287 | 2.713 | 1.246 | 0.456 | 4.221 | 1.252 | 0.534
121 | 8.142 | 2.647 | 1.301 | 0.504 | 3 | 0.847 | 0.325 | 0.123 | 9.428 | 2.753 | 1.264 | 0.463 | 4.285 | 1.271 | 0.542
122 | 8.265 | 2.687 | 1.32 | 0.511 | 3.045 | 0.86 | 0.33 | 0.125 | 9.57 | 2.794 | 1.283 | 0.469 | 4.35 | 1.29 | 0.55
123 | 8.388 | 2.726 | 1.339 | 0.518 | 3.09 | 0.872 | 0.335 | 0.127 | 9.713 | 2.835 | 1.302 | 0.476 | 4.415 | 1.309 | 0.558
124 | 8.512 | 2.766 | 1.358 | 0.526 | 3.136 | 0.885 | 0.34 | 0.129 | 9.857 | 2.877 | 1.321 | 0.483 | 4.48 | 1.328 | 0.566
125 | 8.638 | 2.806 | 1.378 | 0.533 | 3.182 | 0.898 | 0.344 | 0.131 | 10.002 | 2.918 | 1.339 | 0.49 | 4.546 | 1.347 | 0.574
126 | 8.764 | 2.847 | 1.397 | 0.541 | 3.229 | 0.911 | 0.349 | 0.132 | 10.147 | 2.96 | 1.359 | 0.497 | 4.612 | 1.366 | 0.582
127 | 8.89 | 2.887 | 1.417 | 0.548 | 3.275 | 0.924 | 0.354 | 0.134 | 10.294 | 3.003 | 1.378 | 0.504 | 4.679 | 1.386 | 0.59
128 | 9.018 | 2.928 | 1.437 | 0.556 | 3.322 | 0.937 | 0.359 | 0.136 | 10.442 | 3.045 | 1.397 | 0.511 | 4.746 | 1.405 | 0.599
129 | 9.147 | 2.969 | 1.457 | 0.564 | 3.37 | 0.95 | 0.364 | 0.138 | 10.591 | 3.088 | 1.416 | 0.518 | 4.814 | 1.425 | 0.607
130 | 9.276 | 3.011 | 1.477 | 0.571 | 3.418 | 0.963 | 0.369 | 0.14 | 10.741 | 3.131 | 1.436 | 0.525 | 4.882 | 1.445 | 0.615
131 | 9.406 | 3.052 | 1.497 | 0.579 | 3.465 | 0.977 | 0.374 | 0.142 | 10.892 | 3.174 | 1.456 | 0.532 | 4.951 | 1.465 | 0.624
132 | 9.537 | 3.094 | 1.518 | 0.587 | 3.514 | 0.99 | 0.379 | 0.144 | 11.043 | 3.218 | 1.476 | 0.539 | 5.02 | 1.485 | 0.632
133 | 9.669 | 3.136 | 1.538 | 0.595 | 3.562 | 1.004 | 0.385 | 0.146 | 11.196 | 3.262 | 1.495 | 0.546 | 5.089 | 1.505 | 0.641
134 | 9.802 | 3.179 | 1.559 | 0.603 | 3.611 | 1.017 | 0.39 | 0.148 | 11.35 | 3.306 | 1.516 | 0.554 | 5.159 | 1.526 | 0.65
135 | 9.936 | 3.221 | 1.58 | 0.611 | 3.661 | 1.031 | 0.395 | 0.15 | 11.505 | 3.35 | 1.536 | 0.561 | 5.229 | 1.546 | 0.658
136 | 10.07 | 3.264 | 1.6 | 0.619 | 3.71 | 1.045 | 0.4 | 0.152 | 11.66 | 3.395 | 1.556 | 0.568 | 5.3 | 1.567 | 0.667
137 | 10.206 | 3.308 | 1.621 | 0.627 | 3.76 | 1.058 | 0.405 | 0.153 | 11.817 | 3.44 | 1.576 | 0.576 | 5.371 | 1.588 | 0.676
138 | 10.342 | 3.351 | 1.643 | 0.635 | 3.81 | 1.072 | 0.411 | 0.155 | 11.975 | 3.485 | 1.597 | 0.583 | 5.443 | 1.608 | 0.684
139 | 10.479 | 3.395 | 1.664 | 0.643 | 3.861 | 1.086 | 0.416 | 0.157 | 12.133 | 3.531 | 1.618 | 0.59 | 5.515 | 1.629 | 0.693
140 | 10.617 | 3.439 | 1.685 | 0.651 | 3.911 | 1.1 | 0.421 | 0.159 | 12.293 | 3.576 | 1.638 | 0.598 | 5.588 | 1.651 | 0.702
141 | 10.755 | 3.483 | 1.707 | 0.659 | 3.962 | 1.115 | 0.427 | 0.161 | 12.454 | 3.622 | 1.659 | 0.605 | 5.661 | 1.672 | 0.711
142 | 10.895 | 3.528 | 1.728 | 0.667 | 4.014 | 1.129 | 0.432 | 0.163 | 12.615 | 3.669 | 1.68 | 0.613 | 5.734 | 1.693 | 0.72
143 | 11.035 | 3.572 | 1.75 | 0.676 | 4.066 | 1.143 | 0.437 | 0.165 | 12.778 | 3.715 | 1.701 | 0.621 | 5.808 | 1.715 | 0.729
144 | 11.177 | 3.617 | 1.772 | 0.684 | 4.118 | 1.158 | 0.443 | 0.168 | 12.941 | 3.762 | 1.723 | 0.628 | 5.882 | 1.736 | 0.738
145 | 11.319 | 3.663 | 1.794 | 0.693 | 4.17 | 1.172 | 0.448 | 0.17 | 13.106 | 3.809 | 1.744 | 0.636 | 5.957 | 1.758 | 0.747
146 | 11.462 | 3.708 | 1.816 | 0.701 | 4.223 | 1.187 | 0.454 | 0.172 | 13.271 | 3.856 | 1.765 | 0.644 | 6.032 | 1.78 | 0.757
147 | 11.605 | 3.754 | 1.838 | 0.71 | 4.276 | 1.201 | 0.459 | 0.174 | 13.438 | 3.904 | 1.787 | 0.652 | 6.108 | 1.802 | 0.766
148 | 11.75 | 3.8 | 1.86 | 0.718 | 4.329 | 1.216 | 0.465 | 0.176 | 13.605 | 3.952 | 1.809 | 0.659 | 6.184 | 1.824 | 0.775
149 | 11.895 | 3.846 | 1.883 | 0.727 | 4.383 | 1.231 | 0.471 | 0.178 | 13.774 | 4 | 1.831 | 0.667 | 6.261 | 1.846 | 0.785
150 | 12.042 | 3.893 | 1.905 | 0.735 | 4.436 | 1.246 | 0.476 | 0.18 | 13.943 | 4.049 | 1.853 | 0.675 | 6.338 | 1.869 | 0.794